П Р О Т О К О Л

публичных слушаний по проекту планировки и межевания линейного объекта: «Газопровод высокого давления II категории с установкой газораспределительного шкафа, для обеспечения инженерной инфраструктурой Базы отдыха и Кемпинга по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, южнее поселка при железнодорожной станции Хрустальная»

16.08.2019 г. 17.15 часов г. Первоуральск

зал заседания Администрации

городского округа Первоуральск каб. 335

Зайцев Д.Е.: В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Главы городского округа Первоуральск от 08.07.2019 № 49, проводятся публичные слушания, организатором которых является администрация городского округа Первоуральск.

Тема публичных слушаний:

Проект планировки и межевания линейного объекта: «Газопровод высокого давления II категории с установкой газораспределительного шкафа, для обеспечения инженерной инфраструктурой Базы отдыха и Кемпинга по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, южнее поселка при железнодорожной станции Хрустальная»

 На обсуждение выносится проект, информация о котором опубликована в газете «Вечерний Первоуральск» №454 (19260) от 16.07.2019 и на официальном сайте городского округа Первоуральск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.prvadm.ru.

На публичных слушаниях зарегистрировано 4 человека.

Зайцев Д.Е.:Кто «за» то, чтобы открыть публичные слушания, прошу голосовать.

Голосование:«за»4, «против» 0, «воздержались» 0.

Решили: публичные слушания считать открытыми.

Зайцев Д.Е.: Председательствующий публичных слушаний – Зайцев Дмитрий Евгеньевич, Заместитель Главы Администрации по стратегическому планированию и инвестициям городского округа Первоуральск.

Секретарь –Чухарева Галина Валерьевна, Начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Первоуральск.

Докладчик – Чухарева Галина Валерьевна – Начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Первоуральск

 Кто «за» то, чтобы утвердить предложенные кандидатуры на публичные слушания?

Голосование: «за» 4, «против» 0, «воздержались» 0 .

Зайцев Д.Е.: предлагается следующий регламент работы:

* Для доклада - до 10 минут;
* Для ответов на поступившие вопросы – 5 минут.
* Закончить работу за 20 минут.

 Кто «за» то, чтобы утвердить предложенный регламент прошу голосовать.

 Голосование: «за» 4, «против» 0, «воздержались» 0.

 Решили: Утвердить предложенный регламент.

 Зайцев Д.Е.: Слово предоставляется Чухаревой Галине Валерьевне.

Чухарева Г. В.

Трасса проектируемой инженерной сети определена в результате изысканий и выбрана как наиболее приемлемая на данном участке, на основе экономической целесообразности и экологической допустимости. Зона для трассы линейного объекта сформирована в границах земель населенных пунктов и лесного фонда Верх-Исетского лесничества.

При решении газоснабжения были учтены требования по надежности и бесперебойности газоснабжения, экономичность сооружения и рекомендации СП 62.13330.2011.

Проектом предусматривается выделение территории для прокладки проектируемой трассы газоснабжения. Проектируемый линейный объект предназначен для стабильной работы существующих сетей и идентифицируется как сети газораспределения.

Врезка проектируемого газопровода высокого давления II категории (Р=0,6 МПа, Д57х3,5 мм) осуществляется в действующий надземный газопровод высокого давления II категории (Р=0,6 МПа Ду50), перед краном №681 в ШРП-30 поселок Хрустальная в районе перекрестка улицы Станционная и улицы Хрустальная. После врезки предусмотрено отключающее устройство (кран шаровой КШ.Ц.Ф.050/040.040.Н/П.02) в защитном ограждении.

Далее проектируемый газопровода (Р=0,6 МПа, Д57х3,5 мм) опускается в землю, где по средствам неразъёмного соединения «полиэтилен-сталь» переходит в полиэтиленовый газопровод (Р=0,6 МПа, ПЭ100 SDR11 Д63х5,8 мм С=3,3).

Затем проектируемый газопровод высокого давления II категории (Р=0,6 МПа, ПЭ100 SDR11 Д63х5,8 мм С=3,3) прокладывается подземно, пересекает существующий водопро­вод, и далее следует параллельно.

На ПК0+82,60 - ПК 1+23,10 проектируемый газопровод высокого давления II катего­рии (Р=0,6 МПа, ПЭ100 SDR11 Д63х5,8 мм С=3,3) прокладывается подземно и пересекает автомобильную дорогу «Подъезд к ж/д.ст.Хрустальная от км 334+090 а/д «г. Пермь - г. Екатеринбург» (улица Станционная) IV категории, закрытым способом (методом ННБ) в защитном футляре (ПЭ80 SDR11 Д110х10,0 мм, L=40,5 м).

Газопровод пересекает подземный кабель 35 кВ, закрытым способом (методом ННБ) в защитном футляре (ПЭ80 SDR11 Д110х10,0 мм).

Далее проектируемый газопровод прокладывается подземно по улице Хрустальная, параллельно существующему газопроводу низкого давления (Д160 мм) на расстоянии не менее 0,5 м.

Затем проектируемый газопровод прокладывается по пересеченной местности параллельно линиям электропередач 6кВ, 10кВ, 35кВ, пересекает их и доходит до базы отдыха, где устанавливается ГРПШ (площадь 1.4 кв.м.).

Далее проектируемый газопровод прокладывается по пересеченной местности. Газопровод высокого давления II категории (Р=0,6 МПа, ПЭ100 SDR11 Д63х5,8 мм С=3,3) пересекает автомобильную дорогу «Подъезд к ж/д ст.Хрустальная от км 334+090 а/д «г. Пермь - г. Екатеринбург» IV категории, закрытым способом (методом ННБ) в защитном футляре (ПЭ80 SDR11 Д110х10,0 мм, L=28,0 м).

В каждой точке присоединения предусмотреть отключающее устройство в надземном исполнении.

Установка ГРПШ предусмотрена для снижения давления с высокого II категории (Р=0,6 МПа) до низкого (0,003 МПа). Перед и после ГРПШ предусмотрены отключающие устройства (кран шаровой КШ.Ц.Ф.050/040.040.Н/П.02).

В пределах границ проектирования проходит охранная зона ВЛ-35 кВ ПС Хрустальная-ПС Северка, литер: 1 с номером 66.58.2.31.

На участке проектируемой трассы газопровода высокого и низкого давления не предусматриваются работы, связанные с переносом существующих инженерных сетей и сооружений, а так же отсутствует наложение на земельные участки находящие в собственности физических лиц.

 Общая протяженность трассы газопровода 1767,1 м;

Зайцев Д.Е.: Уважаемые участники публичных слушаний прошу проголосовать за проект планировки и межевания линейного объекта: «Газопровод высокого давления II категории с установкой газораспределительного шкафа, для обеспечения инженерной инфраструктурой Базы отдыха и Кемпинга по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, южнее поселка при железнодорожной станции Хрустальная ».

Голосование: «за» 4, «против» 0, «воздержались» 0.

Зайцев Д.Е.: С учетом проведенных обсуждений по проекту планировки и межевания линейного объекта: «Газопровод высокого давления II категории с установкой газораспределительного шкафа, для обеспечения инженерной инфраструктурой Базы отдыха и Кемпинга по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, южнее поселка при железнодорожной станции Хрустальная», предлагается следующий проект заключения публичных слушаний.

Заключение

по результатам публичных слушаний по проекту планировки и межевания линейного объекта: «Газопровод высокого давления II категории с установкой газораспределительного шкафа, для обеспечения инженерной инфраструктурой Базы отдыха и Кемпинга по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, южнее поселка при железнодорожной станции Хрустальная»

 1.Считать публичные слушания состоявшимися.

2.Одобрить проект планировки и межевания линейного объекта: «Газопровод высокого давления II категории с установкой газораспределительного шкафа, для обеспечения инженерной инфраструктурой Базы отдыха и Кемпинга по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, южнее поселка при железнодорожной станции Хрустальная».

3.Рекомендовать Главе городского округа Первоуральск утвердить проект планировки и межевания линейного объекта: «Газопровод высокого давления II категории с установкой газораспределительного шкафа, для обеспечения инженерной инфраструктурой Базы отдыха и Кемпинга по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, южнее поселка при железнодорожной станции Хрустальная».

4.Комиссии по организации проведения публичных слушаний опубликовать заключение об итогах проведения публичных слушаний.

Зайцев Д.Е.: прошу проголосовать за проект заключения публичных слушаний

Голосование: «за» 4, «против» 0, «воздержались» 0.

Председательствующий Зайцев Д.Е.

Секретарь Чухарева Г.В.