Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального округа Первоуральск

от 14.05.2025 № 1308

График проведения работ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование вида работ | Периодичность выполнения работ |
| 1 | 2 |
| 1. Расчистка трассы (механизированная, ручная) | Не реже 1 раза в 3 года |
| 2. Замена изоляторов | Не реже 1 раза в 5 лет |
| 3. Верховые осмотры воздушных линий | Не реже 1 раза в 6 лет |
| 4. Замена опор | Не реже 1 раза в 10 лет |
| 5. Усиление опор | По результатам осмотра |
| 6. Замена провода | Не реже 1 раза в 10 лет |
| 7. Восстановление нумерации и постоянных обозначений на опоре | По результатам осмотра или не реже 1 раза в 10 лет |
| 8. Проверка состояния фундамента опор | Не реже 1 раза в 6 лет |
| 9. Диагностика и измерения воздушных линий | Не реже 1 раза в 10 лет |
| 10. Опиловка крон деревьев | Не реже 1 раза в 3 года |
| 11. Замена грозотроса на воздушных линиях | Не реже 1 раза в 10 лет |
| 12. Ремонт контуров заземления опор | Не реже 1 раза в 10 лет |
| 13. Проверка расстояний от провода до поверхности земли и различных объектов в местах сближения и пересечения | Не реже 1 раза в 10 лет |
| 14. Проверка разрядников, ограничителей перенапряжения, защитных промежутков | Не реже 1 раза в 10 лет |
| 15. Прочие работы по ремонту воздушных линий | Не реже 1 раза в год |
| 16. Осмотр воздушных линий по всей длине | Не реже 1 раза в год |
| 17. Верховые осмотры с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах и в дистанционных распорках на воздушных линиях напряжением 35 кВ и выше или на участках, имеющих срок службы 20 лет и более или проходящих в зонах интенсивного загрязнения, а также по открытой местности | Не реже 1 раза в 6 лет |
| 18. Верховые осмотры на иных участках воздушных линий напряжением 35 кВ и выше | Не реже 1 раза в 12 лет |
| 19. Проверка загнивания деталей деревянных опор | Через 3 – 6 лет после ввода воздушной линии в эксплуатацию, далее – не реже 1 раза в 3 года, а также перед подъемом на опору или сменой деталей |
| 20. Проверка и подтяжка бандажей, болтовых соединений и гаек анкерных болтов | Не реже 1 раза в 6 лет |
| 21. Выборочная проверка состояния фундаментов и U-образных болтов на оттяжках со вскрытием грунта | Не реже 1 раза в 6 лет |
| 22. Капитальный ремонт на воздушных линиях с железобетонными и металлическими опорами | Не реже 1 раза в 12 лет |

|  |  |
| --- | --- |
| 23. Капитальный ремонт на воздушных линиях с деревянными опорами | Не реже 1 раза в 6 лет |
| 24. Отдельные работы | По мере необходимости |